## Sheet1
| 日期 | 进水量 | COD |  | BOD |  | SS |  | NH3-N |  | TP |  | TN |  | 粪大肠菌群 | 产泥量
|  | (m3) | (mg/l) |  | (mg/l) |  | (mg/l) |  | (mg/l) |  | (mg/l) |  | (mg/l) |  | （个/l） | 吨 | %
|  |  | 总进水 | 出水 | 总进水 | 出水 | 总进水 | 出水 | 总进水 | 出水 | 总进水 | 出水 | 总进水 | 出水 | 出水 | 产量 | 含水率
43952 | 1 | 41432 | 430 | 14 | 180 | 4.53 | 126 | 5 | 14.00 | 0.72 | 1.2 | 0.12 | 19.05 | 7.5 | 309 | 44 | 78.35
43952 | 2 | 41872 | 432 | 20 | 176 | 4.66 | 125 | 5 | 15.28 | 0.25 | 1.22 | 0.11 | 23.96 | 8.23 | 275 | 44 | 78.82
43952 | 3 | 42558 | 420 | 20 | 178 | 4.85 | 118 | 5 | 15.77 | 0.2 | 1.19 | 0.12 | 20.99 | 7.94 | 310 | 44 | 78.5
43952 | 4 | 42697 | 466 | 18 | 201 | 4.32 | 140 | 6 | 17.38 | 0.28 | 1.09 | 0.08 | 22.5 | 7.95 | 278 | 44 | 79.35
43952 | 5 | 42260 | 368 | 20 | 160 | 5.13 | 122 | 5 | 15.99 | 0.19 | 1.21 | 0.08 | 20.63 | 6.88 | 309 | 44 | 77.88
43952 | 6 | 42287 | 420 | 24 | 182 | 5.28 | 135 | 6 | 15.93 | 0.21 | 1.23 | 0.09 | 19.99 | 7.26 | 293 | 44 | 78.4
43952 | 7 | 42185 | 440 | 20 | 193 | 4.91 | 142 | 6 | 13.22 | 0.25 | 1.16 | 0.09 | 18.13 | 7.46 | 248 | 44 | 77.93
43952 | 8 | 42778 | 460 | 16 | 196 | 4.52 | 115 | 5 | 15.28 | 0.28 | 1.11 | 0.1 | 19.95 | 7.78 | 260 | 44 | 77.60
43952 | 9 | 43493 | 442 | 20 | 183 | 4.33 | 102 | 4 | 10.33 | 0.22 | 1.07 | 0.07 | 17.97 | 5.65 | 325 | 44 | 78.12
43952 | 10 | 42651 | 356 | 18 | 155 | 4.64 | 110 | 5 | 8.94 | 0.21 | 1.09 | 0.08 | 13.6 | 3.58 | 293 | 44 | 78.55
43952 | 11 | 42723 | 390 | 18 | 167 | 4.75 | 118 | 5 | 9.73 | 0.26 | 1.09 | 0.09 | 14.28 | 3.16 | 337 | 44 | 77.60
43952 | 12 | 42805 | 306 | 20 | 129 | 5.36 | 109 | 4 | 9.13 | 0.30 | 1.07 | 0.07 | 13.99 | 2.67 | 263 | 44 | 79.15
43952 | 13 | 42999 | 304 | 12 | 122 | 4.37 | 126 | 5 | 11.54 | 0.19 | 0.91 | 0.07 | 17.02 | 3.48 | 326 | 44 | 78.82
43952 | 14 | 43025 | 288 | 16 | 123 | 4.66 | 120 | 4 | 10.79 | 0.16 | 0.89 | 0.08 | 15.66 | 3.82 | 290 | 44 | 79.4
43952 | 15 | 43343 | 420 | 22 | 174 | 5.24 | 132 | 5 | 9.79 | 0.15 | 0.93 | 0.1 | 15.98 | 4.45 | 337 | 44 | 78.28
43952 | 16 | 43992 | 320 | 20 | 137 | 4.76 | 125 | 5 | 13.89 | 0.19 | 1.02 | 0.09 | 21.48 | 5.42 | 341 | 44 | 77.53
43952 | 17 | 41438 | 330 | 20 | 139 | 4.38 | 98 | 4 | 14.24 | 0.17 | 1.03 | 0.09 | 19.67 | 7.95 | 298 | 44 | 77.7
43952 | 18 | 41452 | 201 | 22 | 88 | 4.27 | 96 | 5 | 9.95 | 0.18 | 1.11 | 0.12 | 19.79 | 8.63 | 295 | 44 | 78.5
43952 | 19 | 41483 | 280 | 16 | 118 | 4.68 | 128 | 7 | 8.15 | 0.18 | 1.14 | 0.07 | 17.12 | 7.96 | 278 | 44 | 77.25
43952 | 20 | 43046 | 386 | 20 | 164 | 5.12 | 130 | 6 | 9.95 | 0.21 | 0.88 | 0.13 | 16.95 | 6.68 | 未检出 | 66 | 77.82
43952 | 21 | 43346 | 342 | 22 | 146 | 5.66 | 110 | 6 | 9.55 | 0.22 | 0.91 | 0.11 | 16.22 | 5.4 | 330 | 88 | 78.4
43952 | 22 | 43931 | 360 | 18 | 154 | 5.45 | 102 | 5 | 11.21 | 0.18 | 0.97 | 0.08 | 16.15 | 5.5 | 248 | 66 | 77.79
43952 | 23 | 44511 | 327 | 20 | 140 | 6.13 | 107 | 6 | 10.97 | 0.19 | 0.99 | 0.09 | 17.07 | 6.51 | 317 | 66 | 79.20
43952 | 24 | 44730 | 308 | 20 | 125 | 5.87 | 105 | 6 | 12.15 | 0.22 | 1.03 | 0.08 | 19.76 | 7.12 | 325 | 88 | 78.92
43952 | 25 | 44564 | 360 | 20 | 156 | 6.28 | 102 | 5 | 13.29 | 0.17 | 1.33 | 0.09 | 17.64 | 7.21 | 295 | 88 | 77.80
43952 | 26 | 45665 | 310 | 24 | 133 | 6.55 | 120 | 5 | 12.34 | 0.25 | 1.07 | 0.07 | 16.77 | 7.56 | 338 | 66 | 78.40
43952 | 27 | 45404 | 330 | 24 | 140 | 5.92 | 108 | 6 | 13.48 | 0.22 | 0.99 | 0.08 | 18.44 | 7.61 | 286 | 88 | 79.10
43952 | 28 | 46810 | 322 | 20 | 142 | 4.88 | 122 | 6 | 13.97 | 0.17 | 1.01 | 0.07 | 18.01 | 7.22 | 346 | 66 | 78.95
43952 | 29 | 45342 | 352 | 16 | 152 | 4.72 | 113 | 7 | 10.80 | 0.19 | 1.15 | 0.08 | 18.48 | 7.73 | 359 | 88 | 78.60
43952 | 30 | 45390 | 360 | 20 | 142 | 5.24 | 105 | 7 | 13.15 | 0.17 | 1.09 | 0.07 | 19.63 | 7.41 | 298 | 66 | 77.82
43952 | 31 | 45439 | 296 | 20 | 122 | 5.49 | 116 | 6 | 12.57 | 0.23 | 1.04 | 0.1 | 17.26 | 7.65 | 281 | 88 | 77.45
43862 | 1 | 44576 | 188 | 18 | 82 | 5.24 | 103 | 6 | 9.07 | 0.39 | 0.99 | 0.05 | 13.51 | 5.07 | 446 | 44 | 78.45
43862 | 2 | 44619 | 240 | 16 | 103 | 4.92 | 117 | 6 | 8.73 | 0.10 | 0.78 | 0.07 | 12.98 | 4.75 | 436 | 44 | 77.92
43862 | 3 | 44302 | 124 | 12 | 52 | 4.26 | 83 | 5 | 9.02 | 0.08 | 0.76 | 0.07 | 13.93 | 4.17 | 441 | 44 | 78.35
43862 | 4 | 44563 | 136 | 16 | 57 | 4.45 | 97 | 5 | 9.27 | 0.05 | 0.84 | 0.06 | 13.47 | 5.26 | 520 | 0
43862 | 5 | 44487 | 150 | 18 | 65 | 5.17 | 112 | 6 | 8.15 | 0.09 | 0.8 | 0.06 | 11.95 | 5.27 | 527 | 44 | 78.63
43862 | 6 | 44295 | 171 | 16 | 74 | 5.05 | 105 | 6 | 8.01 | 0.02 | 0.81 | 0.09 | 12.07 | 4.79 | 567 | 22 | 77.8
43862 | 7 | 44489 | 136 | 16 | 56 | 4.82 | 91 | 5 | 8.64 | 0.06 | 0.71 | 0.06 | 17.82 | 9.9 | 527 | 22 | 78.1
43862 | 8 | 44412 | 78 | 10 | 34 | 4.16 | 80 | 5 | 7.96 | 0.05 | 1.22 | 0.41 | 18.12 | 10.82 | 301 | 22 | 77.88
43862 | 9 | 44281 | 162 | 16 | 68 | 5.12 | 102 | 6 | 8.06 | 0.02 | 0.88 | 0.09 | 17.64 | 8.52 | 588 | 22 | 77.82
43862 | 10 | 44876 | 152 | 14 | 65 | 4.71 | 95 | 6 | 8.45 | 0.07 | 1.22 | 0.41 | 17.93 | 8.38 | 446 | 22 | 78.50
43862 | 11 | 44457 | 168 | 12 | 70 | 4.45 | 83 | 6 | 9.91 | 0.08 | 0.99 | 0.24 | 19.55 | 8.21 | 481 | 22 | 79.26
43862 | 12 | 44548 | 52 | 8 | 22 | 4.13 | 66 | 5 | 9.35 | 0.09 | 1.3 | 0.13 | 20.14 | 10.75 | 459 | 22 | 78.87
43862 | 13 | 44483 | 76 | 12 | 33 | 3.92 | 72 | 5 | 9.28 | 0.12 | 1.19 | 0.12 | 21.54 | 11.68 | 529 | 22 | 76.70
43862 | 14 | 44637 | 122 | 16 | 54 | 4.63 | 82 | 6 | 8.52 | 0.11 | 0.87 | 0.13 | 18.22 | 10.95 | 428 | 22 | 78.2
43862 | 15 | 44550 | 70 | 12 | 30 | 3.87 | 65 | 5 | 10.91 | 0.14 | 1.29 | 0.22 | 17.85 | 10.8 | 428 | 22 | 77.79
43862 | 16 | 44955 | 101 | 14 | 44 | 4.35 | 75 | 6 | 9.69 | 0.16 | 1.21 | 0.24 | 16.99 | 9.91 | 359 | 22 | 78.3
43862 | 17 | 44094 | 60 | 10 | 27 | 3.42 | 52 | 5 | 8.52 | 0.11 | 1.38 | 0.16 | 17.63 | 10.55 | 459 | 22 | 78.55
43862 | 18 | 44979 | 52 | 8 | 22 | 2.98 | 47 | 6 | 9.22 | 0.13 | 1.25 | 0.11 | 18.12 | 8.65 | 425 | 0
43862 | 19 | 44253 | 66 | 12 | 29 | 4.01 | 43 | 5 | 10.01 | 0.09 | 0.94 | 0.05 | 17.69 | 10.02 | 425 | 0
43862 | 20 | 44543 | 54 | 10 | 24 | 3.25 | 40 | 5 | 8.75 | 0.13 | 1.48 | 0.15 | 18.4 | 9.95 | 446 | 0
43862 | 21 | 44602 | 52 | 12 | 23 | 3.58 | 55 | 5 | 9.57 | 0.12 | 1.19 | 0.25 | 17.68 | 10.32 | 386 | 0
43862 | 22 | 44523 | 72 | 12 | 32 | 4.03 | 68 | 5 | 9.27 | 0.27 | 1.32 | 0.35 | 17.99 | 9.12 | 395 | 0
43862 | 23 | 44510 | 78 | 12 | 30 | 3.86 | 73 | 6 | 10.63 | 0.09 | 0.95 | 0.05 | 17.96 | 8.98 | 391 | 0
43862 | 24 | 44053 | 86 | 16 | 36 | 4.32 | 72 | 5 | 9.78 | 0.09 | 1.2 | 0.36 | 16.72 | 8.9 | 414 | 0
43862 | 25 | 44552 | 87 | 20 | 36 | 4.55 | 81 | 5 | 8.51 | 0.11 | 1.01 | 0.39 | 15.69 | 7.88 | 346 | 0
43862 | 26 | 44628 | 54 | 14 | 23 | 3.74 | 75 | 5 | 8.84 | 0.14 | 1.15 | 0.34 | 17.55 | 7.98 | 383 | 0
43862 | 27 | 44485 | 80 | 16 | 35 | 3.96 | 74 | 5 | 9.44 | 0.08 | 0.9 | 0.28 | 15.69 | 7.58 | 332 | 0
43862 | 28 | 44886 | 92 | 20 | 36 | 4.02 | 82 | 5 | 7.78 | 0.1 | 0.81 | 0.29 | 18.76 | 6.45 | 386 | 0
43862 | 29 | 44592 | 64 | 20 | 29 | 3.66 | 70 | 5 | 8.52 | 0.1 | 0.93 | 0.31 | 16.38 | 6.22 | 252 | 0
44075 | 1 | 47102 | 130 | 12 | 57 | 4.40 | 117 | 7 | 0.85 | 0.07 | 10.14 | 0.12 | 15.91 | 5.62 | 7.81 | 18.83 | 77.85
44075 | 2 | 46230 | 146 | 12 | 62 | 4.52 | 120 | 6 | 0.97 | 0.08 | 9.32 | 0.10 | 14.21 | 4.60 | 7.82 | 19.22 | 78.26
44075 | 3 | 46883 | 138 | 10 | 65 | 4.36 | 97 | 5 | 0.83 | 0.09 | 9.44 | 0.09 | 13.63 | 5.95 | 7.83 | 38.19 | 78.37
44075 | 4 | 47226 | 122 | 12 | 55 | 4.2 | 129 | 7 | 0.82 | 0.07 | 9.71 | 0.10 | 14.01 | 4.57 | 7.83 | 37.81 | 77.9
44075 | 5 | 47785 | 112 | 16 | 49 | 4.6 | 98 | 6 | 0.86 | 0.06 | 10.99 | 0.06 | 15.06 | 4.52 | 7.84 | 19.46 | 78.62
44075 | 6 | 47325 | 138 | 12 | 60 | 4.45 | 101 | 6 | 0.94 | 0.06 | 11.62 | 0.09 | 15.99 | 5.56 | 7.81 | 19.33 | 77.93
44075 | 7 | 46432 | 160 | 14 | 71 | 4.12 | 119 | 6 | 0.86 | 0.05 | 11.19 | 0.11 | 15.26 | 3.84 | 7.83 | 18.79 | 77.6
44075 | 8 | 46668 | 96 | 14 | 45 | 4.76 | 118 | 7 | 0.90 | 0.05 | 10.98 | 0.09 | 14.26 | 5.18 | 7.84 | 19.15 | 78.47
44075 | 9 | 47129 | 126 | 16 | 53 | 4.28 | 102 | 5 | 0.85 | 0.05 | 11.52 | 0.10 | 17.26 | 6.12 | 7.79 | 19.12 | 78.36
44075 | 10 | 47364 | 158 | 20 | 69 | 4.74 | 119 | 6 | 1.15 | 0.06 | 10.15 | 0.07 | 17.91 | 6.22 | 7.83 | 19.07 | 77.5
44075 | 11 | 47658 | 152 | 16 | 66 | 4.5 | 106 | 5 | 0.86 | 0.07 | 11.96 | 0.09 | 16.83 | 5.78 | 7.77 | 18.94 | 76.93
44075 | 12 | 47716 | 208 | 20 | 93 | 5.12 | 105 | 6 | 0.91 | 0.08 | 12.03 | 0.08 | 17.11 | 6.21 | 7.78 | 18.86 | 77.24
44075 | 13 | 48263 | 248 | 20 | 106 | 4.64 | 109 | 6 | 0.88 | 0.05 | 10.58 | 0.09 | 16.57 | 3.31 | 7.81 | 19.35 | 77.8
44075 | 14 | 48324 | 252 | 20 | 108 | 4.8 | 108 | 7 | 0.93 | 0.06 | 12.79 | 0.08 | 17.33 | 3.14 | 7.72 | 19.27 | 78.25
44075 | 15 | 46857 | 160 | 24 | 74 | 5.15 | 102 | 5 | 0.95 | 0.09 | 12.62 | 0.10 | 16.95 | 4.06 | 7.77 | 18.93 | 78.16
44075 | 16 | 46528 | 188 | 20 | 80 | 4.60 | 111 | 7 | 1.08 | 0.05 | 11.12 | 0.07 | 15.69 | 3.88 | 7.80 | 19.06 | 77.8
44075 | 17 | 47820 | 164 | 24 | 72 | 4.93 | 112 | 6 | 0.98 | 0.07 | 11.64 | 0.09 | 16.83 | 3.93 | 7.87 | 19.02 | 78.07
44075 | 18 | 48021 | 152 | 22 | 68 | 5.42 | 102 | 6 | 1.41 | 0.05 | 13.8 | 0.08 | 18.32 | 4.83 | 7.82 | 19.45 | 77.93
44075 | 19 | 46413 | 207 | 20 | 83 | 4.52 | 112 | 6 | 1.11 | 0.07 | 9.71 | 0.08 | 16.07 | 4.79 | 7.79 | 18.83 | 77.55
44075 | 20 | 46221 | 212 | 18 | 89 | 4.36 | 118 | 7 | 1.04 | 0.06 | 14.35 | 0.07 | 18.65 | 4.51 | 7.81 | 19.11 | 77.43
44075 | 21 | 46437 | 120 | 18 | 55 | 5.87 | 98 | 5 | 0.89 | 0.06 | 14.07 | 0.05 | 19.31 | 4.65 | 7.81 | 18.9 | 78.79
44075 | 22 | 47425 | 184 | 22 | 77 | 5.23 | 110 | 6 | 0.92 | 0.05 | 12.82 | 0.04 | 17.97 | 5.98 | 7.84 | 18.78 | 77.76
44075 | 23 | 47501 | 142 | 24 | 61 | 4.45 | 118 | 7 | 0.87 | 0.06 | 12.91 | 0.06 | 16.12 | 4.93 | 7.8 | 19.32 | 77.93
44075 | 24 | 47483 | 177 | 24 | 75 | 4.12 | 111 | 7 | 1.16 | 0.08 | 10.52 | 0.09 | 15.99 | 3.67 | 7.75 | 19.06 | 78.15
44075 | 25 | 46782 | 227 | 30 | 96 | 5.13 | 109 | 8 | 0.82 | 0.06 | 10.14 | 0.12 | 15.37 | 2.81 | 7.89 | 19.42 | 78.3
44075 | 26 | 46003 | 320 | 34 | 137 | 5.56 | 105 | 6 | 0.94 | 0.14 | 10.36 | 0.21 | 16.12 | 4.72 | 7.83 | 19.37 | 78.03
44075 | 27 | 47218 | 146 | 16 | 69 | 4.74 | 112 | 6 | 1.4 | 0.06 | 11.51 | 0.25 | 16.78 | 3.85 | 7.78 | 19.13 | 78.19
44075 | 28 | 47465 | 200 | 14 | 90 | 4.1 | 126 | 5 | 0.8 | 0.05 | 12.68 | 0.11 | 16.43 | 5.52 | 7.7 | 38.59 | 77.82
44075 | 29 | 47533 | 180 | 12 | 81 | 4.35 | 111 | 7 | 0.82 | 0.07 | 15.94 | 0.08 | 17.17 | 3.18 | 7.81 | 19.21 | 78.50
44075 | 30 | 47235 | 220 | 10 | 95 | 4.05 | 107 | 5 | 1.21 | 0.09 | 17.08 | 0.02 | 20.9 | 3.8 | 7.77 | 19.4 | 79.36
43831 | 1 | 44653 | 232 | 16 | 109 | 5.52 | 82 | 5 | 10.44 | 2.05 | 0.92 | 0.08 | 16.13 | 9.12 |  | 50 | 77.12
43831 | 2 | 44783 | 188 | 10 | 88 | 5.50 | 93 | 6 | 10.24 | 2.23 | 0.96 | 0.11 | 15.88 | 9.61 |  | 25 | 77.6
43831 | 3 | 44546 | 220 | 12 | 103 | 5.51 | 102 | 6 | 11.1 | 1.88 | 0.99 | 0.09 | 16.29 | 10.87 |  | 50 | 78.35
43831 | 4 | 44466 | 242 | 14 | 116 | 6.12 | 105 | 7 | 10.82 | 2.01 | 0.97 | 0.08 | 16.02 | 10.2 |  | 25 | 77.40
43831 | 5 | 44587 | 177 | 12 | 76 | 5.53 | 112 | 7 | 9.91 | 0.23 | 1.01 | 0.09 | 15.71 | 9.91 |  | 25 | 78.18
43831 | 6 | 44567 | 156 | 10 | 65 | 5.54 | 103 | 6 | 10.2 | 1.64 | 1.02 | 0.08 | 15.37 | 6.94 |  | 25 | 78.3
43831 | 7 | 44432 | 160 | 16 | 71 | 5.26 | 93 | 5 | 8.21 | 0.53 | 0.91 | 0.08 | 13.71 | 5.03 |  | 25 | 77.95
43831 | 8 | 44459 | 198 | 14 | 95 | 5.36 | 98 | 5 | 6.06 | 0.09 | 0.79 | 0.07 | 11.27 | 4.27 |  | 50 | 78.20
43831 | 9 | 44568 | 192 | 20 | 82 | 5.59 | 107 | 6 | 8.15 | 0.07 | 0.93 | 0.07 | 12.78 | 4.12 |  | 25 | 77.82
43831 | 10 | 44213 | 172 | 12 | 73 | 6.04 | 95 | 5 | 10.16 | 0.68 | 0.98 | 0.08 | 15.11 | 5.67 |  | 25 | 77.65
43831 | 11 | 44714 | 155 | 10 | 70 | 5.56 | 88 | 5 | 9.68 | 0.52 | 0.95 | 0.08 | 13.91 | 4.67 |  | 25 | 77.40
43831 | 12 | 44288 | 160 | 14 | 75 | 5.59 | 75 | 5 | 9.51 | 0.97 | 0.97 | 0.07 | 14.2 | 5.91 |  | 50 | 76.94
43831 | 13 | 44025 | 172 | 12 | 75 | 4.93 | 87 | 6 | 9.31 | 0.48 | 0.95 | 0.08 | 14.79 | 4.93 |  | 50 | 76.58
43831 | 14 | 44522 | 185 | 20 | 85 | 5.62 | 95 | 7 | 8.91 | 0.38 | 0.92 | 0.09 | 13.99 | 4.65 |  | 25 | 78.05
43831 | 15 | 44459 | 168 | 20 | 74 | 5.88 | 103 | 6 | 9.21 | 0.82 | 0.97 | 0.07 | 14.8 | 5.66 |  | 50 | 76.8
43831 | 16 | 44921 | 184 | 16 | 86 | 5.52 | 110 | 7 | 10.41 | 0.53 | 0.99 | 0.07 | 15.34 | 4.63 |  | 50 | 77.45
43831 | 17 | 44253 | 199 | 14 | 93 | 5.49 | 94 | 6 | 11.69 | 0.69 | 1.02 | 0.09 | 15.69 | 5.01 |  | 50 | 77.2
43831 | 18 | 44606 | 172 | 20 | 78 | 5.55 | 86 | 5 | 11.27 | 0.49 | 0.98 | 0.08 | 16.06 | 5.87 |  | 50 | 76.66
43831 | 19 | 44216 | 236 | 16 | 110 | 5.52 | 105 | 6 | 9.63 | 0.19 | 0.89 | 0.06 | 14.73 | 4.46 |  | 50 | 76.50
43831 | 20 | 44604 | 199 | 18 | 94 | 5.54 | 90 | 5 | 9.51 | 0.11 | 0.92 | 0.07 | 14.69 | 4.29 |  | 50 | 77.14
43831 | 21 | 44573 | 176 | 16 | 80 | 6.22 | 78 | 5 | 8.79 | 0.36 | 0.97 | 0.06 | 13.07 | 5.46 |  | 50 | 77.25
43831 | 22 | 44336 | 224 | 16 | 105 | 6.12 | 108 | 6 | 12.93 | 1.17 | 0.87 | 0.07 | 12.93 | 4.17 |  | 50 | 76.1
43831 | 23 | 44511 | 207 | 18 | 98 | 6.05 | 102 | 6 | 7.96 | 0.19 | 0.84 | 0.09 | 12.58 | 4.09 |  | 50 | 76.30
43831 | 24 | 44569 | 212 | 20 | 101 | 5.64 | 92 | 5 | 9.68 | 0.72 | 0.95 | 0.08 | 14.21 | 5.62 |  | 50 | 77.5
43831 | 25 | 44376 | 198 | 16 | 91 | 5.53 | 72 | 5 | 9 | 0.1 | 0.91 | 0.06 | 14.37 | 4.16 |  | 0
43831 | 26 | 44454 | 148 | 16 | 69 | 5.56 | 75 | 5 | 7.79 | 0.21 | 0.93 | 0.07 | 14.08 | 4.09 |  | 0
43831 | 27 | 44800 | 186 | 16 | 89 | 4.93 | 88 | 6 | 8.52 | 0.5 | 0.91 | 0.06 | 14.02 | 5.61 |  | 0
43831 | 28 | 44518 | 198 | 20 | 93 | 5.54 | 100 | 6 | 8.91 | 0.39 | 0.96 | 0.08 | 14.46 | 5.02 |  | 50 | 77.86
43831 | 29 | 44508 | 228 | 12 | 110 | 5.62 | 90 | 5 | 10.00 | 0.28 | 0.86 | 0.07 | 15.11 | 4.22 |  | 50 | 77.35
43831 | 30 | 44669 | 168 | 16 | 78 | 5.55 | 102 | 6 | 9.64 | 0.31 | 0.96 | 0.07 | 14.29 | 5.76 |  | 50 | 76.75
43831 | 31 | 44082 | 192 | 16 | 85 | 5.40 | 106 | 6 | 8.83 | 0.52 | 0.97 | 0.06 | 12.63 | 5.26 |  | 50 | 76.20
43891 | 1 | 44364 | 130 | 20 | 60 | 5.61 | 104 | 5 | 7.79 | 0.15 | 0.91 | 0.08 | 15.96 | 6.41 | 386 | 0
43891 | 2 | 44334 | 200 | 20 | 92 | 4.95 | 105 | 5 | 10.1 | 0.15 | 0.85 | 0.05 | 15.53 | 4.47 | 242 | 0
43891 | 3 | 44675 | 220 | 22 | 102 | 4.88 | 116 | 5 | 8.87 | 0.14 | 0.82 | 0.07 | 14.32 | 5.41 | 305 | 0
43891 | 4 | 44841 | 216 | 20 | 97 | 5.53 | 114 | 5 | 9.24 | 0.17 | 0.95 | 0.08 | 17.28 | 4.66 | 305 | 22 | 77.20
43891 | 5 | 44233 | 292 | 20 | 132 | 5.53 | 114 | 5 | 7.07 | 0.17 | 0.91 | 0.07 | 16.93 | 4.91 | 383 | 22 | 77.45
43891 | 6 | 44399 | 292 | 18 | 127 | 5.61 | 115 | 5 | 9.76 | 0.23 | 0.77 | 0.06 | 15.43 | 4.94 | 386 | 44 | 78.1
43891 | 7 | 44545 | 276 | 16 | 117 | 5.52 | 118 | 5 | 8.58 | 0.13 | 0.85 | 0.06 | 14.02 | 5.19 | 359 | 22 | 77.6
43891 | 8 | 44394 | 368 | 20 | 152 | 6.12 | 111 | 5 | 9.05 | 0.12 | 1.12 | 0.15 | 18.06 | 4.55 | 431 | 44 | 77.43
43891 | 9 | 44719 | 304 | 20 | 134 | 5.56 | 116 | 5 | 10.51 | 0.37 | 0.76 | 0.06 | 17.69 | 5.36 | 414 | 44 | 77.65
43891 | 10 | 44792 | 288 | 18 | 123 | 5.53 | 100 | 5 | 7.01 | 0.14 | 0.7 | 0.06 | 14.62 | 5.26 | 454 | 44 | 78.20
43891 | 11 | 44751 | 360 | 18 | 165 | 5.49 | 110 | 6 | 9.08 | 0.05 | 0.78 | 0.05 | 14.82 | 3.95 | 359 | 44 | 77.40
43891 | 12 | 44632 | 288 | 18 | 132 | 5.3 | 105 | 4 | 8.64 | 0.15 | 0.78 | 0.15 | 13.55 | 3.15 | 375 | 44 | 78.15
43891 | 13 | 44542 | 252 | 16 | 115 | 5.52 | 140 | 6 | 9.49 | 0.12 | 0.72 | 0.14 | 15.9 | 5.17 | 388 | 44 | 78.30
43891 | 14 | 44526 | 320 | 16 | 136 | 6.15 | 113 | 5 | 8.45 | 0.06 | 0.83 | 0.12 | 12.27 | 3.75 | 337 | 44 | 77.88
43891 | 15 | 44654 | 284 | 16 | 122 | 5.53 | 105 | 5 | 8.71 | 0.15 | 0.56 | 0.1 | 12.38 | 3.62 | 309 | 44 | 77.63
43891 | 16 | 44430 | 310 | 12 | 136 | 6.22 | 128 | 6 | 9.08 | 0.12 | 0.73 | 0.14 | 14.81 | 5.47 | 329 | 44 | 78.24
43891 | 17 | 44562 | 258 | 12 | 114 | 6.33 | 142 | 6 | 9.27 | 0.06 | 0.87 | 0.13 | 13.25 | 4.62 | 376 | 44 | 75.6
43891 | 18 | 44894 | 276 | 18 | 123 | 5.52 | 105 | 6 | 9.88 | 0.12 | 0.72 | 0.06 | 13.94 | 4.96 | 436 | 44 | 75.97
43891 | 19 | 44389 | 364 | 16 | 156 | 6.05 | 140 | 6 | 9.35 | 0.34 | 0.79 | 0.05 | 14.24 | 5.49 | 441 | 44 | 76.40
43891 | 20 | 44618 | 330 | 12 | 145 | 5.36 | 126 | 6 | 8.84 | 0.16 | 0.73 | 0.12 | 13.6 | 4.15 | 354 | 44 | 77.3
43891 | 21 | 44296 | 198 | 16 | 91 | 5.59 | 118 | 5 | 9.43 | 0.5 | 0.61 | 0.10 | 14.58 | 4.67 | 293 | 44 | 76.42
43891 | 22 | 44313 | 360 | 12 | 155 | 5.68 | 132 | 6 | 8.12 | 0.8 | 0.95 | 0.07 | 12.25 | 3.62 | 337 | 66 | 76.55
43891 | 23 | 44630 | 380 | 12 | 164 | 6.12 | 150 | 6 | 9.52 | 0.13 | 0.91 | 0.12 | 13.65 | 3.98 | 281 | 44 | 77.30
43891 | 24 | 44370 | 368 | 16 | 158 | 5.26 | 135 | 6 | 9.47 | 0.08 | 0.94 | 0.09 | 12.41 | 4.83 | 275 | 44 | 76.28
43891 | 25 | 44027 | 438 | 12 | 185 | 5.36 | 146 | 6 | 11.49 | 0.28 | 0.96 | 0.1 | 16.55 | 4.62 | 281 | 44 | 75.80
43891 | 26 | 42599 | 392 | 16 | 164 | 5.28 | 120 | 5 | 10.23 | 0.12 | 0.7 | 0.09 | 14.43 | 3.72 | 309 | 44 | 75.65
43891 | 27 | 42248 | 320 | 20 | 144 | 5.45 | 130 | 5 | 12.71 | 0.16 | 0.74 | 0.1 | 16.9 | 5.26 | 269 | 44 | 77.40
43891 | 28 | 42937 | 336 | 12 | 144 | 6.04 | 122 | 5 | 10.06 | 0.33 | 0.85 | 0.09 | 15.39 | 5.74 | 263 | 44 | 77.2
43891 | 29 | 42828 | 302 | 16 | 132 | 5.42 | 108 | 5 | 10.03 | 0.05 | 0.75 | 0.08 | 14.82 | 3.36 | 312 | 44 | 77.85
43891 | 30 | 42262 | 244 | 16 | 107 | 5.5 | 110 | 5 | 11.39 | 0.11 | 0.76 | 0.1 | 14.88 | 5.67 | 293 | 44 | 78.10
43891 | 31 | 43090 | 396 | 12 | 178 | 5.64 | 103 | 5 | 8.24 | 0.26 | 0.74 | 0.1 | 16.9 | 5.23 | 275 | 44 | 77.74